| ŞİRKET ADI / COMPANY NAME | ÖZAY MÜHENDİSLİK - MEHMET MUHAMMET ÖZDOĞRU |  |
| --- | --- | --- |
| ŞİRKET ADRESİ / COMPANY ADDRESS | İMARET MAHALLESİ 154. SOKAK NO: 2/F MERKEZ/KARAMAN |  |
| İNŞAAT ADI / CONSTRUCTION NAME | Fehim İnşaat |  |
| ASANSÖR ADRESİ / ELEVATOR ADDRESS | Siyahser Mah 32.Sok. No:14 Merkez/Karaman |  |
| ASANSÖR SERİ NUMARASI / ELEVATOR SERIAL NUMBER | OZY2451 |  |
| RİSK ANALİZİ / RISK ANALYSIS | Asansör makine dairesi çalışma alanları yüksekliği ve makine dairesi giriş kapısı yüksekliği yetersiz Elevator machine room working area height and machine room entrance door height are insufficient |  |
| UYGULANAN YÖNETMELİKLER / APPLIED DIRECTIVES | Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB ) Lifts Directives 2014/33/EU |  |
| Uygulanan Standartlar / HARMONISED STANDARDS | EN 81-21 , Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building (Asansörlerin yapılışı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşımak için asansörler - Bölüm 21: Mevcut binalarda yeni insan ve yük asansörleri ) EN ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)— (Makinalarda güvenlik — Tasarım için genel prensipler — Riskin değerlendirilmesi ve azaltılması (ISO 12100:2010)) EN 81-20 , Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts (Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler - Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri) EN 81-50:2014, Safety rules for the construction and installation of lifts — Examinations and tests — Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components –( Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları — Muayene ve deneyleri— Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesapları, muayeneleri ve deneyleri) |  |

|  |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET / SEVERITY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Felaket / Catastrophic |  | Önemli / Substantial |  | Orta / Moderate |  | Küçük / Minor | Önemsiz / Trivial |  |  |  |
|  | OLASILIK / LIKELIHOOD |  | Kesin / Certain |  | Yüksek / High |  | Yüksek / High |  | Yüksek / High |  | Yüksek / High | Orta / Medium |  |  |  |
|  |  |  | Yüksek Olasılık / High Likely |  | Yüksek / High |  | Yüksek / High |  | Yüksek / High |  | Orta / Medium | Orta / Medium |  |  |  |
|  |  |  | Muhtemel / Likely |  | Yüksek / High |  | Yüksek / High |  | Orta / Medium |  | Orta / Medium | Düşük / Low |  |  |  |
|  |  |  | Olası Değil / Unlikely |  | Orta / Medium |  | Orta / Medium |  | Orta / Medium |  | Düşük / Low | Düşük / Low |  |  |  |
|  |  |  | Çok Olası Değil / Highly Unlikely |  | Orta / Medium |  | Düşük / Low |  | Düşük / Low |  | Düşük / Low | Düşük / Low |  |  |  |
|  | Risk Sınıflandırması / Risk Classification |  |  |  | SONUÇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yüksek / High |  |  |  | Acil önlem alınması gereken riskler (Kritik Riskler) / Risks that require urgent action (Critical Risks) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Orta / Medium |  |  |  | Takip edilmesi gereken riskler / Risks that need to be monitored |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Düşük / Low |  |  |  | Mevcut durumda herhangi bir ilave önleme ihtiyaç duyulmayan riskler / Risks that do not currently require any additional action |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tehlikeli Durum / Hazards | Makine dairesi çalışma alanı yüksekliği 1.85m ve Makine dairesi giriş kapısı yüksekliği 1.73cm geliyor. The height of the machine room working area is 1.85m and the height of the machine room entrance door is 1.73cm. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olası Etki/Zarar / Risks | Bakım, arıza ve kurtarma esnasında kişinin başını çarpma neticesinde ciddi yaralanması veya ölüm |  |  |
| Önlem Öncesi Değerlendirme / Pre-Action Assessment | ŞİDDET / SEVERITY | OLASILIK / LIKELIHOOD | Risk Sınıflandırması / Risk Classification |
|  | Önemli / Substantial | Kesin / Certain | Yüksek / High |
| Risk Değerlendirmesi / Risk Assesment | Acil önlem alınması gereken riskler (Kritik Riskler) / Risks that require urgent action (Critical Risks) |  |  |
| Düzeltici Faaliyet / Corrective Action | 1.Karşı ağırlık altına katlanabilir tampon ve elektriksel durudurucu anahtarları montajı, 2.Kabin üstü korkuluk katlanabilir yapılması ve elektriksel durdurucu anahtarları montajı. 3.Kullanma ve Bakım kılavuzunda çalışma koşulları belirtilmesi. 4.Kabin üstünde bakım yapılabilmesi için katlaanabilir montaj elemanlarının devreye alınmadan asansörde hareket sağlanmasının engellenmesi {risk_uygulamalar} 1.Installation of foldable buffers and electrical stop switches under the counterweight, 2.Making the cabin top railing foldable and installing electrical stop switches. 3.Specifying the operating conditions in the Usage and Maintenance Manual. 4.Preventing movement in the elevator without activating the foldable assembly elements so that maintenance can be performed on the cabin {risk_uygulamalar_en} |  |  |
| Sorumluluk / Responsibility | Son Kontrol Sorumlusu / Final Control Responsible |  |  |
| Zamanlama / Activity | Çalışmaya başlamadan önce ve çalışma süresince |  |  |
| Faaliyet Sonrası Risk Değerlendirmesi / Post-Activity Risk Assessment | ŞİDDET / SEVERITY | OLASILIK / LIKELIHOOD | Risk Sınıflandırması / Risk Classification |
|  | Önemli / Substantial | Çok Olası Değil / Highly Unlikely | Düşük / Low |
| Risk Değerlendirmesi / Risk Assesment | Alınan önlemler ile risk, kabul edilebilir seviyeye çekilmiştir. / With the measures taken, the risk has been reduced to an acceptable level. |  |  |

UYGULAMA RESİMLERİ